概述

SF6+O2气体变送器包括六氟化硫检测单元、氧气检测单元、温湿度检测单元和通信单元，对六氟化硫的检测采用超声传感器监测技术克服了使用寿命短、稳定性差等缺点；氧气检测单元采用英国进口传感器，测量精度高、性能稳定。该气体变送器可实时、在线监测环境中SF6气体浓度、氧气含量的变化及环境温湿度监测，并将检测到的数据通过RS485总线上传。

技术参数

| 额定电压 | DC24V±20% |
| --- | --- |
| 测量范围 | SF6气体浓度测量范围： 0～3000μV/V（ppm） 氧气测量范围：0～25% 温度测量范围：-40℃~120℃、湿度测量范围：0～100%RH |
| 测量精度 | 温度：±0.5℃、湿度：±3%RH |
| 输出接口 | RS485 |
| 通讯协议 | MODBUS RTU |
| 通讯地址 | 1-255(可设置) |
| 波特率 | 4800 bit/s（0,8,1） |
| 平均功耗 | ＜3W |
| 产品尺寸 | 152mm×150mm×40mm |

通信协议

功能代码定义：

元件类型			首地址	   读取功能码	多通道写入

D	(模拟量)		1000H	       03H		  10H

数据信息

| 名称 | 地址 | 信号意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟量(采集量)：每次读取，写入寄存器的数量最大为64个 |  |  |  |
| D0 | 1000H | SF6气体浓度 | SF6气体含量由两个字节表示，如1500ppm表示为05H，DCH； SF6上传值=测量值 |
| D1 | 1001H | O2含量 | O2含量由两个字节表示，如25.0%表示为00H，FAH； O2含量上传值=测量值*10 |
| D2 | 1002H | 温度值 | 温度值由两个字节表示， 如25.0℃表示为00H，FAH； 温度上传值=测量值*10+500 |
| D3 | 1003H | 湿度值 | 湿度值由两个字节表示，如32% 表示为00H,20H； 湿度上传值=测量值 |
| D4 | 1004H | 设备号 |  |

（1）通信格式

以Modbus的RTU方式通信,其基本格式如下：

| 设备地址 | 功能代码 | 数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | n字节 | 2字节 |

（2）详细说明

# 2.1 上位机下发读取指令格式为：

| 下位机地址 | 功能码 | 寄存器首地址 | 寄存器数量 | 校验值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

注：校验和为16位CRC校验，校验范围是除了校验值之外的所有数据，16位CRC校验值分为低8位和高八位以十六进制表示，低位在前，高位在后，如校验码为D841H，表示为，41H D8H。

# 2.2 下位机回应读取指令的格式为：

| 本机地址 | 功能码 | 字节数目 | 数据段 | 校验值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节(n) | 2n字节 | 2字节 |

注：字节数表示方式同“注2”的数据表示方式，如数据段有123个字节，表示为00H，7BH。

# 2.3 上位机下发写入指令格式为：

| 下位机地址 | 功能码 | 寄存器首地址 | 寄存器数量 | 数据段 | 校验值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节(n) | 2n字节 | 2字节 |

2.4 下位机回应指令格式为：

| 下位机地址 | 功能码 | 寄存器首地址 | 操作成功寄存器数量 | 校验值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

地址码示例